## Ток в мощность
Расчет величин мощности по известным значениям токов. Расчет величин токов по известным значениям мощности.
Трёхфазная цепь
Ток, А | Напряжение, В |  | Мощность, кВт | Полная мощность кВА | Напряжения
160 | 380 | 0.944 | 99.4114 | 105.3087 | 220
16.0947 | 380 | 0.944 | 10 | 10.5932 | 380
Номинал автоматического выключателя 20 А
Однофазная цепь |  |  |  |  | 6000
10000
Ток, А | Напряжение, В |  | Мощность, кВт | Полная мощность кВА | 35000
1 | 220 | 0.944 | 0.20768 | 0.22 | 110000
48.151 | 220 | 0.944 | 10 | 10.5932 | 220000
Номинал автоматического выключателя 50 А
Примечание:
1. Для трефазной сети введено допущение, что нагрузка симметрична по фазам т.е. Ia=Ib=Ic
2. Формула расчета токов не приведены. Их без труда можно вывести из формул для расчета мощностей.
3. Вводить свои данные нужно в ячеки с желтой заливкой
4. Номинал автоматического выключателя приведен для расчетов в которых изначально заданна мощность, а не ток.
cos⁡𝜑
cos⁡𝜑
где - мощность, кВт
- линейное напряжение, межфазное напряжение, В
- ток, А
коэффициент мощности
P=√3×𝑈_л×𝐼×𝑐𝑜𝑠𝜑
где 𝑆- мощность, кВт
𝑈_л- линейное напряжение, межфазное напряжение, В
𝐼- ток, А
𝑐𝑜𝑠𝜑−коэффициент мощности
где - мощность, кВт
- фазное напряжение, В
- ток, А
коэффициент мощности
𝑃=𝑈_ф×𝐼×𝑐𝑜𝑠𝜑
где 𝑃- мощность, кВт
𝑈_ф- фазное напряжение, В
𝐼- ток, А
𝑐𝑜𝑠𝜑−коэффициент мощности

## Выбор сечения по току
CU Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток, А, для проводов, проложенных
| открыто | в одной трубе
|  | двух одно-жильных | трех одно-жильных | четырех одно-жильных | одного двух-жильного | одного трех-жильного
0.5 | 11 | - | - | - | - | -
0.75 | 15 | - | - | - | - | -
1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14
1.2 | 20 | 18 | 16 | 15 | 16 | 14.5
1.5 | 23 | 19 | 17 | 16 | 18 | 15
2 | 26 | 24 | 22 | 20 | 23 | 19
2.5 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | 21
3 | 34 | 32 | 28 | 26 | 28 | 24
4 | 41 | 38 | 35 | 30 | 32 | 27
5 | 46 | 42 | 39 | 34 | 37 | 31
6 | 50 | 46 | 42 | 40 | 40 | 34
8 | 62 | 54 | 51 | 46 | 48 | 43
10 | 80 | 70 | 60 | 50 | 55 | 50
16 | 100 | 85 | 80 | 75 | 80 | 70
25 | 140 | 115 | 100 | 90 | 100 | 85
35 | 170 | 135 | 125 | 115 | 125 | 100
50 | 215 | 185 | 170 | 150 | 160 | 135
70 | 270 | 225 | 210 | 185 | 195 | 175
95 | 330 | 275 | 255 | 225 | 245 | 215
120 | 385 | 315 | 290 | 260 | 295 | 250
150 | 440 | 360 | 330 | - | - | -
185 | 510 | - | - | - | - | -
240 | 605 | - | - | - | - | -
300 | 695 | - | - | - | - | -
400 | 830 | - | - | - | - | -
AL Таблица 1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами
Сечение токопроводящей жилы, мм2 | Ток, А, для проводов, проложенных
| открыто | в одной трубе
|  | двух одно-жильных | трех одно-жильных | четырех одно-жильных | одногодвух-жильного | одного трех-жильного
2 | 21 | 19 | 18 | 15 | 17 | 14
2.5 | 24 | 20 | 19 | 19 | 19 | 16
3 | 27 | 24 | 22 | 21 | 22 | 18
4 | 32 | 28 | 28 | 23 | 25 | 21
5 | 36 | 32 | 30 | 27 | 28 | 24
6 | 39 | 36 | 32 | 30 | 31 | 26
8 | 46 | 43 | 40 | 37 | 38 | 32
10 | 60 | 50 | 47 | 39 | 42 | 38
16 | 75 | 60 | 60 | 55 | 60 | 55
25 | 105 | 85 | 80 | 70 | 75 | 65
35 | 130 | 100 | 95 | 85 | 95 | 75
50 | 165 | 140 | 130 | 120 | 125 | 105
70 | 210 | 175 | 165 | 140 | 150 | 135
95 | 255 | 215 | 200 | 175 | 190 | 165
120 | 295 | 245 | 220 | 200 | 230 | 190
150 | 340 | 275 | 255 | - | - | -
185 | 390 | - | - | - | - | -
240 | 465 | - | - | - | - | -
300 | 535 | - | - | - | - | -
400 | 645 | - | - | - | - | -

## Определение падения напряжения
ГОСТ 50571.16-2007
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
Часть 6
ИСПЫТАНИЯ
Приложение Е (справочное)
Определение значения падения напряжения
Примечания
1 Максимальная длина кабеля с падением напряжения 4 % обеспечивается при номинальном напряжении 400 В, трехфазной системе электропроводки кабелей с поливинилхлоридной изоляцией и медными жилами и температуре нагрева изоляции 55 °С.
2 При однофазной системе электропроводки и номинальном напряжении 230 В максимальную длину кабеля делят на два.
3 При кабелях с алюминиевыми жилами максимальную длину кабеля делят на 1,6.
4 Данную ориентировочную схему не применяют при длительно допустимых токах для проводников.
Рисунок Е.1 - Ориентировочная схема определения значения падения напряжения, %, в электропроводах

## Коэффициен мощности
ПРИКАЗ Министерства промышленности и энергетики от 22 февраля 2007 г. N 49 О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ СООТНОШЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ АКТИВНОЙ И РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
№п.п. | кВ
1 | 0.4 | 0.35 | 0.94386 | 19.29
2 | 6(20) | 0.4 | 0.92848 | 21.8014
3 | 35(60) | 0.4 | 0.92848 | 21.8014
4 | 110(154) | 0.5 | 0.89443 | 26.5651
Коэффициент мощности, косинус фи- отношение средней мощности переменного тока к произведению действующих значений напряжения и тока.
𝐜𝐨𝐬⁡𝝋
𝐭𝐠⁡𝝋
°
𝝋 °

## Выбор АВ (hidden)
Номинальный ток АВ | [10 empty] | Мощность, Вт
1ф | 3ф | Выбор номинала АВ 1 ф |  |  |  |  | Выбор номинала АВ 3 ф |  |  |  | 1 ф | 3 ф
1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0.20768 | 0.62132
2 | 2 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0.41536 | 1.2426
3 | 3 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0.62304 | 1.864
4 | 4 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0.83072 | 2.4853
5 | 5 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 1.0384 | 3.1066
6 | 6 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 1.2461 | 3.7279
8 | 8 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 1.6614 | 4.9706
10 | 10 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 2.0768 | 6.2132
16 | 16 | 0 | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 3.3229 | 9.9411
20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 20 |  | 0 | 1 | 0 |  | 4.1536 | 12.4264
25 | 25 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 5.192 | 15.533
32 | 32 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 6.6458 | 19.8823
40 | 40 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 8.3072 | 24.8529
50 | 50 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 50 | 10.384 | 31.0661
63 | 63 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 13.0838 | 39.1432
80 | 80 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 16.6144 | 49.7057
100 | 100 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  | 20.768 | 62.1321
125 | 125 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
160 | 160 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
200 | 200 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
250 | 250 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
315 | 315 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
400 | 400 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
500 | 500 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
630 | 630 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
800 | 800 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
1000 | 1000 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
1250 | 1250 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
1600 | 1600 | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 20 |  | 0 |  |  | 50
Номинальные токи автоматов
| 1ф | 3ф
Расчетный ток | 16.0947 | 48.151
Note on B37: Иржигитов: Рассчитывается на листе "Ток в мощность"
Note on C37: Иржигитов: Расчитывается на листе "ток в мощность"

## о нас
Доброго времени суток!
Команда ЭНЕРГОСПЕЦ.РФ. Мы предстваляем широчайший спектр услуг, так или иначе связанных с электрикой и электромонтажем в Пензе и Пензенской области. Электрические испытания и измерения. Проектирование систем электроснабжения. Любые электромонтажные работы в Пензе и области как для частных так и для юридических лиц.
freienergy@yandex.ru